СРЕДСТВО ОГНЕЗАЩИТНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ

«FIRE MASK WB»

| Описание | Огнезащитное средство, применяемое для стальных конструкций и представляющее суспензию пигментов и наполнителей в винилацетатной сополимерной дисперсиии с добавлением компонентов, придающих покрытию огнезащитные свойства |
| --- | --- |
| Рекомендации по использованию | Предназначено для повышения предела огнестойкости и защиты от разрушения при пожарах металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Цвет | Белый |
| --- | --- |
| Внешний вид и цвет пленки огнезащитного покрытия | После высыхания огнезащитное средство должно образовывать ровное однородное матовое покрытие без вздутий, кратеров, пор и морщин поверхности |
| Массовая доля нелетучих веществ | 56±2% |
| Удельный вес | 1,1 ±0,5 г/см3 |
| Теоретический расчет | 1-1,5 м3/литр |
| Рекомендуемая толщина сухой пленки | Минимум 200 мкм или по протоколу для обеспечения требуемого предела огнестойкости |
| Рекомендуемая толщина сухой пленки | 400 мкм |
| Время высыхания при температуре (20±2) °С, не более: – до степени 3 – до степени 5 | 1 час 24 час |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Метод распыления | Кисть, валик, краскораспылитель |
| --- | --- |
| Растворитель (объем) | 5-10% в зависимости от метода нанесения |
| Тип растворителя | Вода |
| Безвоздушное напыление | 220 PSI/0,017'' |
| Распыление сжатым воздухом | Давление распыления: 50 PSI |
| Рекомендуемая система | Перед нанесением огнезащитного средства поверхность должна быть очищена от пыли и грязи, остатков ранее нанесенных красок, грунтовок, и других составов. Поверхность может быть предварительно обработана глифталевыми или перхлорвиниловыми грунтами. В случае нанесения огнезащитного средства на поверхность цветного металла необходимо обработать поверхность грунтом ФЛ-03Ж |
| Специфические свойства | Огнезащитные свойства покрытия основаны на его способности вспучиваться при воздействии высоких температур и образовывать пористый материал (пенококс) с высокими теплоизоляционными свойствами. Нанесение огнезащитного средства производится в несколько слоев до толщины, обеспечивающей требуемый предел огнестойкости металлических конструкций. |
| Срок хранения | Срок годности средства в закрытой таре в складских помещениях – 18 месяцев со дня изготовления. |

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель гарантирует качество огнезащитного средства при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по применению.