СРЕДСТВО ОГНЕЗАЩИТНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 

«FIRE MASK»

	Описание
	Огнезащитное средство, применяемое для стальных конструкций и представляющее суспензию пигментов и наполнителей в растворе органических лаков с добавлением компонентов, придающих покрытию огнезащитные свойства

	Рекомендации по использованию
	Предназначено для повышения предела огнестойкости и защиты от разрушения при пожарах металлических конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Цвет
	Белый

	Внешний вид и цвет пленки огнезащитного покрытия
	После высыхания огнезащитное средство должно образовывать однородное матовое покрытие 

	Массовая доля нелетучих веществ
	70±2%

	Удельный вес
	1,2 ±0,5 г/см3

	Теоретический расход
	1,5 -2 м2/литр

	Рекомендуемая толщина сухой пленки
	Минимум 200 мкм или по протоколу для обеспечения требуемого предела огнестойкости

	Рекомендуемая толщина мокрой пленки
	400 мкм

	Время высыхания при температуре (20±2) °С, не более:

– до степени 3

– до степени 5
	1 час

24 часа


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

	Метод распыления
	Кисть, валик, краскораспылитель

	Растворитель (объем)
	5-10% в зависимости от метода нанесения

	Тип растворителя
	Р-4, Р-4А

	Безвоздушное напыление
	220 PSI/0,017''

	Распыление сжатым воздухом
	Давление распыления: 50 PSI

	Рекомендуемая система
	Перед нанесением огнезащитного средства поверхность должна быть очищена от пыли и грязи, остатков ранее нанесенных красок, грунтовок, и других составов. Поверхность может быть предварительно обработана грунтами по металлу. В случае нанесения огнезащитного средства на поверхность цветного металла необходимо обработать поверхность грунтом по цветным металлам. 

	Специфические свойства
	Огнезащитные свойства покрытия основаны на его способности вспучиваться при воздействии высоких температур и образовывать пористый материал (Пено кокс) с высокими теплоизоляционными свойствами.

Нанесение огнезащитного средства производится в несколько слоев до толщины, обеспечивающей требуемый предел огнестойкости металлических конструкций. 

	Срок хранения
	Срок годности средства в закрытой таре в складских помещениях – 18 месяцев со дня изготовления.


ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель гарантирует качество огнезащитного средства при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по применению.

